Průmyslový  měřič elektrochemických veličin

LP45

NÁVOD K OBSLUZE

Přístroj  se dodává v těchto provedeních :

LP 45 pH     -  měření pH

LP 45 ORP  -  měření redox potenciálu

LP 45 G       -  měření vodivosti + teploty

LP 45 T        -  měření teploty

Každé provedení má 2 verze :

LP 45 ... S     -   obsahuje komunikační rozhraní RS485 + 2 nastavitelné meze pro 				regulaci

LP 45 ... A     -   obsahuje nastavitelnou proudovou smyčku 4(0) - 20mA

OVLÁDÁNÍ  MĚŘIČE

Provádí se standardním způsobem pomocí dvou tlačítek :

levé tlačítko - rolování  v jednotlivých menu, nastavování hodnot

pravé tlačítko - potvrzení volby, potvrzení hodnoty

Příklad nastavení hodnoty jednotlivého parametru :

Podle níže uvedené struktury menu nalistujeme levým tlačítkem příslušný parametr a pravým tlačítkem potvrdíme. Levým tlačítkem nastavujeme velikost právě blikajícího řádu a pravý  tlačítkem potvrzujeme. Postupujeme od nejnižšího řádu k nejvyššímu zprava doleva. Po nastavení nejvyššího řádu se rozbliká celý údaj. Stiskneme a držíme pravé       tlačítko dokud se neobjeví nápis " ulozeno "

pozn1: pokud chceme rozblikaný údaj ještě upravit, tak místo podržení pravého tlačítka

pouze krátce stiskneme a provedeme změnu

při stisku levého tlačítka se vrátí původní hodnota

pozn2: v případě delší prodlevy při nastavování(více jak 15s) dojde k návratu do 	základního

menu

ZÁKLADNÍ SYSTÉM  MENU :

KALIBRACE  pH :

1) Opláchneme  pH čidlo destilovanou vodou

2) Vložíme pH čidlo do pufru A

3) V menu potvrdíme kalibraci pH

4) Vybereme hodnotu pufru A levým tlačítkem a potvrdíme (snímání pufru měřičem může   trvat až několik  minut)

5) Po výzvě opláchneme pH čidlo destilovanou vodou a vložíme do pufru B

6) Vybereme hodnotu pufru A levým tlačítkem a potvrdíme (snímání pufru měřičem může   trvat až několik  minut)

7) Po skončení kalibrace se na displeji objeví aktuální hodnota pH

poznámky: : Teplota pufrů by měla být shodná s teplotou okolí . Jinak dojde

k nepřesnosti kalibrace .

Pufry A a B nesmí být stejné hodnoty

POPIS PARAMETRŮ:

'pH buf.1'	Hodnota pufru č. 1. Tento údaj se zobrazuje při volbě pufru během 			kalibrace pH.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 pH.

Minimální hodnota: 		  0,00 pH

Maximální hodnota:		14,00 pH

Tovární nastavení:		  4,00 pH

'pH buf.2'	Hodnota pufru č. 2. Tento údaj se zobrazuje při volbě pufru během 			kalibrace pH.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 pH.

Minimální hodnota: 		  0,00 pH

Maximální hodnota:		14,00 pH

Tovární nastavení:		  9,00 pH

'pH buf.3'	Hodnota pufru č. 3. Tento údaj se zobrazuje při volbě pufru během 			kalibrace pH.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 pH.

Minimální hodnota: 		  0,00 pH

Maximální hodnota:		14,00 pH

Tovární nastavení:		  7,01 pH

'pH buf.4'	Hodnota pufru č. 4. Tento údaj se zobrazuje při volbě pufru během 			kalibrace pH.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 pH.

Minimální hodnota: 		  0,00 pH

Maximální hodnota:		14,00 pH

Tovární nastavení:		  2,00 pH

't. probe'	Teplota měřeného média při měření pH pro teplotní kompenzaci pH-sondy.

Poznámky:   Vliv změn teploty na přesnost měření pH je velmi malý. Proto je 				možné, pro běžné průmyslové měření pH ponechat tuto 					hodnotu na továrním nastavení.

Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 pH.

Minimální hodnota: 		 -50,0 C

Maximální hodnota:		100,0 C

Tovární nastavení:		  20,0 C

'zero RED'	Offset při měření REDOX potenciálu.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 ORP.

Minimální hodnota: 		 -1,000 V

Maximální hodnota:		  1,000 V

Tovární nastavení:		  0,000 V

'U refer.'	Hodnota referenčního napětí pro AD převodník. Tato hodnota je nastavena 		při výrobě.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  1,000 V

Maximální hodnota:		  1,500 V

Tovární nastavení:		  1,234 V

'LP45 adr'	Adresa měřiče LP45 při komunikaci přes RS485

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  0

Maximální hodnota:		  15

Tovární nastavení:		  0

'LP45 -> '	Volba provedení měřiče LP45. Tato hodnota je nastavena při výrobě.

1	-	LP45 pH	pH metr

2	-	LP45 G	měřič vodivosti

3	-	LP45 ORP    měřič REDOX potenciálu

4	-	LP45 T	teploměr (teplota kanál 1 )

5	-	LP45 T	teploměr (teplota kanál 2 )

6	-	LP45 T	teploměr (teplota kanál 3 )

7	-	LP45 T	teploměr (teplota kanál 4 )

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  1

Maximální hodnota:		  7

'Min 4 mA'	Hodnota měřené veličiny, která odpovídá výstupnímu proudu 4mA                		(u provedení s proudovým výstupem 4-20 mA  ).

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  - 2000

Maximální hodnota:		    2000

'Max 20 mA'	Hodnota měřené veličiny, která odpovídá výstupnímu proudu 20mA                		(u provedení s proudovým výstupem 4-20 mA  ).

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  - 2000

Maximální hodnota:		     2000

'const. A'	Konstanta DA převodníku. Tato hodnota je nastavena při výrobě.

(u provedení s proudovým výstupem 4-20 mA  ).

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  0,300

Maximální hodnota:		  2,000

Tovární nastavení:		  0,882

' mV/pH  '	Strmost pH-sondy. Tato hodnota se nastaví při kalibrací pH.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  80,0  mV/pH

Maximální hodnota:		160,0  mV/pH

'pH zero '	Hodnota pH, která odpovídá nulovému napětí na pH-sondě  Tato hodnota se 		nastaví při kalibrací pH.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		  6,00  pH

Maximální hodnota:		  8,00  pH

'pH C.tem'	Teplota pufru při kalibraci pH pro teplotní kompenzaci pH-sondy.

Poznámky:   Vliv změn teploty na přesnost měření pH je velmi malý. Proto je 				možné, pro běžné průmyslové měření pH ponechat tuto 					hodnotu na továrním nastavení.

Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		   0,0 C

Maximální hodnota:		 50,0 C

Tovární nastavení:		 20,0 C

' differ '	Rozdíl hodnot vzorků  napětí při čekání na ustálení signálu od pH-sondy při 		kalibraci.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		      1 mV

Maximální hodnota:		  100 mV

Tovární nastavení:	     	      3 mV

'const.G '	Konstanta vodivostní sondy. Je nastavena z výroby na konkrétní použitý typ 		vodivostní sondy.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 G.

Minimální hodnota: 		  0,500

Maximální hodnota:		  9,999

't.add.G '	Velikost teplotní závislost měření vodivosti.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 G.

Minimální hodnota: 		  0,50 % / C

Maximální hodnota:		  6,00 % / C

Tovární nastavení:	     	  2,30 % / C

''range  G'	Měřící rozsah LP45 G. Tento parametr je nastaven z výroby podle 				konkrétního provedení LP45 G.

0	-	0,2 mS

1	-	2 mS

2	-	20 mS

3	-	200 mS

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 G.

Minimální hodnota: 		  0

Maximální hodnota:		  3

't.add.ON'	Zapnutí / vypnutí teplotní závislosti při měření vodivosti.

0	-	teplotní závislost vypnuta

1	-	teplotní závislost zapnuta

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 G.

Minimální hodnota: 		  0

Maximální hodnota:		  1

Tovární nastavení:	     	  0

'shift G '	Kompenzace kapacity přívodního kabelu k vodivostní sondě. Tato hodnota se 		odečítá od signálu z vodivostní sondy. Parametr je nastaven z výroby podle 		typu kabelu.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 G.

Minimální hodnota: 		     0 mV

Maximální hodnota:	 	 500 mV

Tovární nastavení:	     	   60 mV

'ref.t.G '	Referenční teplota pro teplotní kompenzaci měření vodivosti. Na tuto teplotu 		se kompenzuje hodnota měřené vodivosti při zapnuté teplotní kompenzaci.

Poznámka:  Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze u 				verze měřiče LP45 G.

Minimální hodnota: 		   0,0 C

Maximální hodnota:	 	 50,0 C

Tovární nastavení:	     	 25,0 C

RS485  '	Parametry výstupu měřiče LP45.

0	-	RS485 , 19200 b/s

1	-	RS485 , 57k  b/s

2	-	proudový výstup 4 - 20 mA

Tento parametr je nastaven z výroby podle provedení LP45

Poznámka:   Tento parametr se zobrazuje v menu 'setting  param. ' pouze při 				rozšířeném zobrazování parametrů.

Minimální hodnota: 		   0

Maximální hodnota:	 	   2

'LowLimit'	Hodnota spodní meze pro regulaci pomocí spínaného výstupu.

Poznámka: Desetinná místa a jednotky se u tohoto parametru  automaticky 			        nastaví podle provedení měřiče LP45  (parametr 'LP45 -> ').

Minimální hodnota: 		  - 2000

Maximální hodnota:		    2000

'TopLimit'	Hodnota horní meze pro regulaci pomocí spínaného výstupu.

Poznámka: Desetinná místa a jednotky se u tohoto parametru  automaticky 			        nastaví podle provedení měřiče LP45  (parametr 'LP45 -> ').

Minimální hodnota: 		  - 2000

Maximální hodnota:		    2000

'ZoneCont'	Pásmo plynulé regulace.

Poznámka: Desetinná místa a jednotky se u tohoto parametru  automaticky 			        nastaví podle provedení měřiče LP45  (parametr 'LP45 -> ').

Minimální hodnota: 		    1

Maximální hodnota:		    1000

NASTAVENÍ  REGULAČNÍ SMYČKY (u verze LP 45 ...S) :

Měřiče LP45 mají dva bezkontaktní výstupy pro řízení dávkovacích čerpadel pro regulaci spodní a horní meze. .

Výstupy jsou připraveny na použití dávkovacích čerpadel IWAKI  (pulzní řízení - max. 180 zdvihů /min)

Nastavení se provádí pomocí následujících parametrů :

'LowLimit'

'TopLimit'

'ZoneCont'

příklad  nastavení regulační smyčky :

nastavené hodnoty : spodní mez      4,00 pH

horní mez         9,00 pH

pásmo regulace  0,5 pH

ZAPOJENÍ KONEKTORU  IP68  BUCCANEER :

vývod č.	 1.  napájení  + 24V DC

2.  napájení   - 24V DC

3.  RS485  A

4.  RS485  B											 5.  výstup regulace spodní meze	(OUT 1)							 6.  výstup regulace horní meze (OUT 2)							 7.  proudový výstup 4 až 20 mA

PROPOJENÍ LP45  - DÁVKOVACÍ ČERPADLA IWAKI:

LP45		IWAKI 1	IWAKI 2

vývod č.	   5		    2		    -

6		    -		    2

2		    5		    5

BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ LP45: