DIS 10

univerzální zobrazovací jednotka

výrobce :                                                      dodavatel:

LAPEL

Areál VÚ Běchovice 10A

190 11 Praha 9

tel :  603460187

e-mail : lapel@ lapel.cz

ZÁRUČNÍ  LIST

TYP  VÝROBKU :

VÝROBNÍ  ČÍSLO :

DATUM  PRODEJE  :

ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY  :

Záruční doba je 12 měsíců ode dne prodeje. Záruka zaniká, bylo-li zjištěno hrubé a neodborné zacházení s přístrojem.

příklad : nastavení rozsahu regulace na hodnotu   50

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.4

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a potvrdíme ÷

pomocí   ń nebo  ň    nalistujeme  hodnotu   50 a potvrdíme  ÷

5) nastavení času jednoho cyklu  „dávka (sepnuto) + prodleva“

v  rozsahu 2 - 255 s

nastavením tohoto parametru je možné přizpůsobit spínání

výstupů  konkrétní regulované soustavě (při pomalé odezvě

regulované soustavy je možno zadat delší čas cyklu, při rychlé

odezvě se zadávají kratší časy, aby nedocházelo k rozkolísání

regulované  soustavy).

nastavení :

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.5

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a potvrdíme ÷

pomocí   ń nebo  ň    nalistujeme  požadovanou hodnotu  času

jednoho cyklu a potvrdíme  ÷

příklad : nastavení času jednoho cyklu na hodnotu  20 s

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.5

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji)  a potvrdíme ÷

pomocí   ń nebo  ň    nalistujeme  hodnotu  20 a potvrdíme  ÷

Chybové  kódy :

Na čtyřmístném displeji se zobrazuje  hodnota měřené veličiny nebo

chybový kód : „ E   1 „ - na nastavené adrese není (nevysílá) funkční

snímač

„ E   2 „ - chyba při snímání měřené veličiny (nejčastěji

překročení rozsahu, vynořená snímací sonda)

„ E   3 „ - signalizace  probíhající kalibrace na snímači

LP 35

DIS10

DIS10 je univerzální zobrazovací jednotka . Tvoří jeden z výstupních modulů variabilní sestavy LAPEL. Prostřednictvím sběrnice RS485 lze k DIS10 připojit až 16 vstupních snímačů LP35. Na sběrnici RS485 lze připojit několik modulů DIS10 a každý může zobrazovat jinou vstupní hodnotu (dle nastavené adresy).

Každý ze snímačů LP35 má přidělené jedinečné číslo (adresu 0 až F) .

Na čtyřmístném LED displeji DIS10 tak lze postupně zobrazovat hodnoty měřené moduly LP35, připojenými na sběrnici RS485.

DIS10 navíc obsahuje dva výkonové spínané výstupy ( 2x relé s dvojitými přepínacími kontakty) . Jednoduchým nastavením těchto výstupů (horní a dolní  mez) pomocí čtyř tlačítek získáme regulátor procesů .

Způsob regulace : a) meze pracují klasickým způsobem, tzn. že při  	 			         překročení  nastavené hodnoty je příslušný výstup                                 	                     trvale sepnut

b) spínání mezí se děje přerušovaně, je možno nastavit 			         parametry "dávkování" (spínání)

Parametry DIS10 :

velikost                            DIN modul 4M

počet vstupních kanálů      16

výstupy                            2x relé s dvojitým přepínacím 			                                                               kontaktem 24V/1A

napájení                           AC,DC  9 -16V

pracovní teplota                 -10 až 50 °C

Popis ovládacího panelu :

1 - čtyřmístný LED displej

2 - LED číslovka (číslo kanálu)

3 - tlačítka pro listování

4 - tlačítko pro potvrzení

5 - tlačítko výběru

6 - LED diody (indikace měřené veličiny)

7 - LED diody (indikace sepnutí 	 			 		 	                    příslušné meze)

Zapojení svorek DIS10 :

1   - AC,DC 9-16V

2   - AC,DC 9-16V

3   - RS485 A

4   - RS485 B

5   - RE1 rozpínací kontakt 1

6   - RE1 společný kontakt 1

7   - RE1 spínací kontakt 1

8   - RE1 rozpínací kontakt 2

9   - RE1 společný kontakt 2

10 - RE1 spínací kontakt 2

11 - RE2 rozpínací kontakt 1

12 - RE2 společný kontakt 1

13 - RE2 spínací kontakt 1

14 - RE2 rozpínací kontakt 2

15 - RE2 společný kontakt 2

16 - RE2 spínací kontakt 2

příklad uplatnění parametru rozsah regulace při regulaci  teploty :

nastavené hodnoty : spodní mez 20°C

horní mez  22 °C

rozsah regulace   0,5 °C

nastavení :

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.4

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a potvrdíme ÷

pomocí   ń nebo  ň    nalistujeme  požadovanou hodnotu  rozsahu

kalibrace a potvrdíme  ÷

pozn. : delším stisknutím  ń nebo  ň  se aktivuje  tzv. „autorepeat“

(rychlé listování)

příklad  uplatnění parametru rozsah regulace  při regulaci pH :

nastavené hodnoty : spodní mez      4 pH

horní mez         9 pH

rozsah regulace  0,5 pH

Obsluha DIS10 :

poznámka : v následujícím návodu k obsluze jsou použity tyto čtyři symboly :  ń,ň,÷,M  znamenají vždy stisknutí příslušného tlačítka

A) Zobrazení okamžité hodnoty konkrétního měřeného kanálu na čtyřmístném LED displeji

pomocí  ń nebo  ň  nalistujeme požadovaný kanál   (na spodní

samostatné LED svítí číslo příslušného kanálu :

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E, nebo F )

jestliže požadujeme, aby tento kanál byl nastaven jako předvolený (po

zapnutí se ihned zobrazil) , stiskneme  ÷

příklad : odečet hodnoty na kanálu č.1 (= hodnota na vstupním snímači

s adresou 1)

pomocí  ń nebo  ň  nalistujeme kanál č.1

poznámka : spodní samostatná LED svítí trvale - zobrazovaný kanál je

současně kanálem s nastavenými mezemi

spodní samostatná LED bliká - zobrazovaný kanál není  	  	     	           současně kanálem s nastavenými mezemi

podmínkou je alespoň jeden aktivní (vysílající) kanál

B) nastavení parametrů regulace :

1) výběr konkrétního kanálu, na kterém se bude provádět regulace

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.1

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a potvrdíme ÷

pomocí  ń nebo  ň  nalistujeme kanál , pro který chceme nastavit

meze a  potvrdíme ÷

příklad : výběr kanálu č.2

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.1 (vlevo

na čtyřmístném displeji se zobrazí  „2 „) a potvrdíme ÷    . pomocí

ń nebo  ň  nalistujeme kanál č. 2 a  potvrdíme ÷

2) nastavení hodnoty spodní mez

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.2

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a potvrdíme ÷

poznámka 1 : toto zadání je univerzální pro všechny měřené veličiny ,

proto se číslo zadává bez desetinné tečky

poznámka 2 : delším stisknutím  ń nebo  ň  se aktivuje  tzv.

„autorepeat“ (rychlé listování)

příklad : nastavení spodní meze  na hodnotu  400

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.2

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a  potvrdíme ÷

pomocí   ń nebo  ň    nalistujeme  hodnotu  400 a potvrdíme  ÷

3) nastavení hodnoty horní mez

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.3

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a potvrdíme ÷

pomocí   ń nebo  ň    nalistujeme  požadovanou hodnotu  horní

meze a potvrdíme  ÷

poznámka 1 : toto zadání je univerzální pro všechny měřené

veličiny , proto se číslo zadává bez desetinné tečky

pozn. : delším stisknutím  ń nebo  ň  se aktivuje  tzv. „autorepeat“

(rychlé listování)

příklad : nastavení horni meze  na hodnotu   900

stiskneme  M ,  pomocí  ń nebo  ň  vybereme parametr č.3

(zobrazuje se vlevo na čtyřmístném displeji) a  potvrdíme ÷

pomocí   ń nebo  ň    nalistujeme  hodnotu   900 a potvrdíme  ÷

4) nastavení rozsahu regulace pro plynulé dávkování (spínání)

nastavení se provede zadáním kladného čísla  x , které platí pro

horní i dolní mez společně . horní mez + toto číslo (dolní mez

- toto číslo) udává hodnotu, při které plynulé dávkování  přejde

v trvalé (příslušný  výstup je trvale sepnut) .

zadáním hodnoty rozsahu regulace 0 se plynulé dávkování

neuplatní, při překročení příslušné meze dojde k trvalému sepnutí

odpovídajícího výstupu.

v rozsahu regulace dochází k plynulým změnám poměru dávka

(sepnuto)  - prodleva v přímé závislosti na velikosti překročení

příslušné meze

poznámka : toto zadání je univerzální pro všechny měřené veličiny ,

proto se číslo zadává bez desetinné tečky (rozsah regulace 0.5 pH

se zadá jako 50 , rozsah regulace 3,5 °C se zadá jako 35)